EÜV: Anhang 1 Anlagen zur Trink- und Betriebswasserversorgung, Heilquellen und Schutzgebiete (zu § 1 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3)
Anhang 1 
 Anlagen zur Trink- und Betriebswasserversorgung, Heilquellen und Schutzgebiete 
(zu § 1 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3)
 
Erster Teil:
Entnahmemengen und Wasserstände 
1.
Meßeinrichtungen 
1.1  Wasserfassungen 
 
An den Wasserfassungen (Brunnen, Quellen, Entnahmebauwerken an oberirdischen Gewässern) sind einheitlich gestaltete Schilder mit der Kennzahl der Fassung anzubringen. Die Schilder werden von den Wasserwirtschaftsämtern zur Verfügung gestellt.
In jedem Brunnenvorschacht ist in Höhe des Brunnenkopfes (bzw. auf Höhe der Peilrohroberkante, von der aus die Brunnenwasserstände gemessen werden) eine Meßmarke anzubringen und auf NN einzumessen. Die Meßpunkthöhe in NN + m mit Datum ist auf der Meßmarke anzugeben. Meßpunkthöhe und Kennzahl der Fassung sind in das Betriebstagebuch einzutragen.
In jeder Wasserfassung sind geeignete Meßgeräte (z.B. Wasserzähler, induktive Durchflußmesser) oder Meßeinrichtungen (z.B. Meßwehre) zur Feststellung der entnommenen oder abgeleiteten Wassermenge oder der Quellschüttung einzubauen. Ist der Einbau in der einzelnen Wasserfassung technisch nicht möglich (z.B. Heberleitungsbrunnen, Quellgruppen), so ist das Meßgerät oder die Meßeinrichtung in der zugehörigen Sammelleitung anzuordnen.
Die Meßgeräte und Meßeinrichtungen sind in regelmäßigen Abständen auf ihre Meßgenauigkeit zu überprüfen und bei Überschreitung der zulässigen Fehlergrenze auszuwechseln. Die Zeitabstände und die Fehlergrenzen richten sich bei den Meßgeräten nach den jeweils geltenden eichrechtlichen Vorschriften. Bei Einbau, Auswechslung oder Überprüfung eines Wasserzählers oder einer Meßeinrichtung sind das Datum und der Zählerstand im Betriebstagebuch zu vermerken.
1.2  Vorfeldmeßstellen 
 
Vorfeldmeßstellen sind Meßstellen im Zuflußbereich. Als Vorfeldmeßstellen im Sinne dieser Verordnung gelten Meßstellen, die die Kreisverwaltungsbehörde durch Bescheid bestimmt hat. Für Maßnahmen zur Festlegung der Meßpunkthöhe gilt Nr. 1.1 entsprechend.
2.  Messungen 
 
Es sind mindestens zu messen und in den Jahresbericht aufzunehmen:
Anlage	Messung	Häufigkeit, Betriebstagebuch	
Wasserfassungen	Entnommene bzw. abgeleitete Wassermenge (m3)	Monatswert
Im Jahresbericht ist die Jahressumme anzugeben.	
zusätzlich bei Quellen	Quellschüttung (l/s)
Wassertemperatur (°C)	monatlich	
zusätzlich bei Brunnen	Wasserstand in Ruhe unter/über Meßpunkt (m, cm), soweit betrieblich möglich	monatlich	
	abgesenkter Wasserstand unter Meßpunkt (m, cm) mit Angabe des zugehörigen Förderstromes (l/s)	monatlich	
Vorfeldmeßstellen	Wasserstand/-druck unter/über Meßpunkt (m, cm)	monatlich	
Die Einmessung der Wasserstände ist auf die Meßpunkthöhe in NN + m zu beziehen; bei Wasserfassungen ist die Kennzahl anzugeben.
Zweiter Teil:
Rohwasseruntersuchungen (nur bei Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1) 
1.
Probenahme, Untersuchungsverfahren 
1.1  Probenahmestellen 
 
Rohwasserproben sind in den für die öffentliche Trinkwasserversorgung genutzten Wasserfassungen und in den Vorfeldmeßstellen zu entnehmen.
Bei Wasserfassungen in einem nachweislich hydrogeologisch homogenen und einheitlich genutzten Einzugsgebiet kann im Benehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt die Untersuchung einer Rohwasserprobe auf eine oder wenige repräsentative Wasserfassungen, die bei jeder Untersuchung zu berücksichtigen sind, oder auf das Mischwasser der Sammelleitung mehrerer Fassungen beschränkt werden. Bei Hinweisen auf Verunreinigungen müssen gezielte Beprobungen der einzelnen Fassungen durchgeführt werden.
1.2  Untersuchungsverfahren 
 
Probenahme, Messungen und Untersuchungen nach Nr. 2.1.2 sind nach den für den Vollzug der Trinkwasserverordnung festgelegten oder gleichwertigen Verfahren durchzuführen. Probenahmen und Untersuchungen nach Nr. 2.1.2 lfd. Nrn. 5 bis 28 sind durch Maßnahmen für eine Analytische Qualitätssicherung (AQS) abzusichern. Hierzu sind nachzuweisen die
–  erfolgreiche Teilnahme am Laboraudit der AQS – Leitstelle beim Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft oder eine Akkreditierung nach DIN EN 45001 – Ausgabe Mai 1990	
 
–  erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen, die von der AQS – Leitstelle beim Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft durchgeführt oder anerkannt worden sind.	
 
2.
Untersuchungsumfang und -häufigkeit (Untersuchungsprogramme) 
2.1
Voll- und Kurzuntersuchungen 
2.1.1  Untersuchungshäufigkeit 
 
Es sind zu untersuchen:
Anlage	Kurzuntersuchung*)	Volluntersuchung*)	
Vorfeldmeßstellen gem. Nr. 1.2	1 × jährlich, außer in Jahren mit einer Volluntersuchung	Wenn eine Kurzuntersuchung eine auffällige Veränderung der Rohwasserbeschaffenheit anzeigt, 1 × im folgenden Jahr.	
Wasserversorgungsanlagen mit einer Eigengewinnung von 10 000 m3 pro Jahr und weniger			
Wasserversorgungsanlagen mit einer Eigengewinnung über 10 000 m3 pro Jahr	1 × jährlich, außer in Jahren mit einer Volluntersuchung	Im Jahr 1996 bzw. im ersten Kalenderjahr nach der Inbetriebnahme und dann in jedem 5. Jahr und wenn eine Kurz- oder Volluntersuchung eine auffällige Veränderung der Rohwasserbeschaffenheit anzeigt, 1 × im folgenden Jahr.	

*) [Amtl. Anm.:] Die Proben sind im Jahresabstand zu entnehmen.
2.1.2  Untersuchungsumfang 
 
Bei Kurz- und Volluntersuchungen sind die nachstehenden Untersuchungen durchzuführen und mit Angabe der Kennzahl der Fassung in den Jahresbericht aufzunehmen. Werden nach anderen Vorschriften Proben in gleichwertiger Weise untersucht, können diese Untersuchungen verwertet werden. Soweit Untersuchungen nicht vom eigenen Personal ausgeführt wurden, ist anzugeben, wer die Messungen vorgenommen hat.
Lfd. Nr.	Volluntersuchung/Parameter	Einheit	Kurzuntersuchung1)	Schlüsselnummer2)	
1	Färbung (visuell)		+	1026	
2	Trübung, Bodensatz (visuell)		+	1031	
3	Geruch (qualitativ)		+	1042	
4	Wassertemperatur (tw)	°C	+	1021	
5	Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	+	1081	
6	pH-Wert (bei tw)		+	1061	
7	Sauerstoff, gelöst (O2)	mg/l	+	1281	
8	Säurekapazität bis pH 4,3 (KS 4,3)	mmol/l	+	1472	
9	Säurekapazität bis pH 8,2 (KS 8,2)	mmol/l	+	1476	
10	soweit Säurekapazität nicht bestimmbar: Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	+	1477	
11	Calcium (Ca2+)	mg/l	+	1122	
12	Magnesium (Mg2+)	mg/l	+	1121	
13	Natrium (Na+)	mg/l	+	1112	
14	Kalium (K+)	mg/l	+	1113	
15	Mangan, gesamt (Mn)	mg/l		1171	
16	Eisen, gesamt (Fe)	mg/l		1182	
17	Aluminium, gelöst (Al)	mg/l		1131	
18	Arsen (As)	mg/l		1142	
19	Ammonium (NH4+)	mg/l		1248	
20	Chlorid (Cl-)	mg/l	+	1331	
21	Sulfat (SO42-)	mg/l	+	1313	
22	Nitrat (NO3-)	mg/l	+	1244	
23	Nitrit (NO2-)	mg/l		1246	
24	Phosphat, ortho (PO43-)	mg/l		1263	
25	Kieselsäure (SiO2)	mg/l		1213	
26	Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC)	mg/l	+	1524	
27	Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	m-1		1027	
28	Spektraler Absorptionskoeffizient 254 nm	m-1		1028	
293)	Koloniezahl bei 20 °C	1/ml	+	1783	
303)	Koloniezahl bei 36 °C	1/ml	+	1780	
313)	Escherichia Coli	pro 100 ml	+	1781	
323)	Coliforme Keime	pro 100 ml	+	1782	

1) [Amtl. Anm.:] im Rahmen der Kurzuntersuchung ist auf die mit + gekennzeichneten Parameter zu untersuchen
2) [Amtl. Anm.:] nachrichtlicher Hinweis auf das “Verzeichnis zur Verschlüsselung von chemischen und physikalischen Beschaffenheitsdaten bei der Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung“ des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, München.
3) [Amtl. Anm.:] nicht in Vorfeldmeßstellen
2.2  Pflanzenschutzmittel 
 
Stichprobenweise, etwa in Abständen von 5 Jahren, ist das Rohwasser auf diejenigen Wirkstoffe zu untersuchen, die nach Angaben von Anwendern oder von Sachverständigen in größeren Mengen und/oder über längere Zeiträume im Einzugsgebiet angewendet oder aufgrund der Nutzungsart vermutet werden. Liegen keine Hinweise vor, ist auf folgende Pflanzenschutzmittel zu untersuchen, soweit nicht die Anwendung einzelner Pflanzenschutzmittel ausgeschlossen werden kann:
Atrazin, Desethylatrazin, Desisopropylatrazin, Simazin, Terbuthylazin, Desethylterbuthylazin, Bentazon, Dichlorprop, Diuron, Isoproturon, Metazachlor.
2.3  Sonstige Untersuchungen 
 
Die Eigenüberwachungspflichtigen können in eigener Verantwortung Untersuchungsumfang und -häufigkeit erweitern, falls besondere Gegebenheiten, Belastungen oder Veränderungen im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage hierzu Anlaß geben.
Dritter Teil:  Schutzgebiete 
 
Bei Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten sind
–  das Schutzgebiet regelmäßig zu überwachen und Zone II (engere Schutzzone) mindestens vierteljährlich zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen die Anordnungen der Schutzgebietsverordnung sind in das Betriebstagebuch einzutragen und in den Jahresbericht aufzunehmen. Sofern eine Mängelbeseitigung nicht erreicht werden kann, sind die Kreisverwaltungsbehörde und das Wasserwirtschaftsamt zu verständigen,	
 
–  die Umzäunung der Zone I (Fassungsbereich) und die Hinweiszeichen zur Kennzeichnung der Grenzen des Schutzgebietes mindestens 1 x pro Jahr zu kontrollieren.	
 
Es wird darauf hingewiesen, daß nach Art. 70 Abs. 1 Satz 4 BayWG die Eigentümer und Besitzer der Grundstücke in Wasserschutzgebieten das Betreten der Grundstücke zu gestatten, Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen in entsprechender Anwendung von § 21 WHG zu ermöglichen haben. Die Überwachungsbefugnisse stehen den Bediensteten der öffentlich-rechtlichen Körperschaft zu, die Träger des Wasserschutzgebietes oder des Heilquellenschutzgebietes ist. Wird die öffentliche Wasserversorgung durch ein Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts wahrgenommen, haben deren Bedienstete die gleichen Befugnisse, wenn und soweit sie von der öffentlich-rechtlichen Körperschaft, die für die öffentliche Wasserversorgung ein solches Unternehmen gründete, mit der Eigenüberwachung des Schutzgebietes beauftragt wurden.