EÜV: Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) Vom 20. September 1995 (GVBl. S. 769) BayRS 753-1-12-U (§§ 1–9)
Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen
(Eigenüberwachungsverordnung – EÜV)
Vom 20. September 1995
(GVBl. S. 769)
BayRS 753-1-12-U 
Vollzitat nach RedR: Eigenüberwachungsverordnung (EÜV) vom 20. September 1995 (GVBl. S. 769, BayRS 753-1-12-U), die zuletzt durch Art. 78 Abs. 3 des Gesetzes vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66) geändert worden ist
Auf Grund des Art. 70 Abs. 2 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erläßt das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen folgende Verordnung:
§ 1  Geltungsbereich 
 
Diese Verordnung gilt für
1.  Anlagen zur öffentlichen Trinkwasserversorgung, insbesondere Gewinnung, Förderung, Aufbereitung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung, mit einer wasserrechtlich gestatteten Entnahme von mehr als 5000 m3 im Jahr einschließlich der zugehörigen Wasserschutzgebiete,	
 
2.  Anlagen zur Gewinnung oder Förderung von Wasser für die Betriebswasserversorgung mit einer Entnahme von mehr als 100 000 m3 im Jahr,	
 
3.  Heilquellen einschließlich der zugehörigen Heilquellenschutzgebiete,	
 
4.  Abwasseranlagen, aus denen Abwasser erlaubnispflichtig in Gewässer oder nach Art. 41c BayWG genehmigungspflichtig in Sammelkanalisationen eingeleitet wird,	
 
5.  Sammelkanalisationen einschließlich zugehöriger Sonderbauwerke und	
 
6.  für das von Abwassereinleitungen nach den Nummern 4 und 5 beeinflußte Gewässer.	
 
§ 2  Eigenüberwachungspflicht 
 
(1) Wer Anlagen nach § 1 Nrn.1 bis 5 betreibt (eigenüberwachungspflichtige Person), hat eine Überwachung durchzuführen, die mindestens den Anforderungen dieser Verordnung genügt.
(2) 1Eigenüberwachungspflichtige können sich zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritter bedienen oder ihre Pflichten in Zusammenarbeit mit den Eigenüberwachungspflichtigen benachbarter Anlagen gemeinsam erfüllen. 2Die Verantwortlichkeit für die Erfüllung der Eigenüberwachungspflicht bleibt hiervon unberührt.
(3) Verpflichtungen nach anderen Vorschriften, insbesondere § 19i Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), nach der Verordnung über Trinkwasser und über Wasser für Lebensmittelbetriebe (Trinkwasserverordnung), dem kommunalen Satzungsrecht und dem Wasser- und Bodenverbandsrecht, bleiben unberührt.
§ 3  Umfang der Eigenüberwachungspflicht 
 
(1) 1Die Eigenüberwachung umfaßt insbesondere
1.  Betriebs- und Funktionskontrollen,	
 
2.  Messungen und Untersuchungen,	
 
3.  Aufzeichnung der Ergebnisse der Messungen und Untersuchungen sowie der wesentlichen Betriebsänderungen und -vorkommnisse,	
 
4.  Auswertung und Vorlage der Aufzeichnungen an die Gewässeraufsichtsbehörden,	
 
5.  Aufbewahrung der Aufzeichnungen und Auswertungen.	
 
2Es sind mindestens die Betriebs- und Funktionskontrollen, Messungen und Untersuchungen nach den Anhängen 1 und 2 durchzuführen. 3Zusätzlich sind die erforderlichen Betriebs- und Funktionskontrollen durchzuführen, die dazu dienen, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu unterbinden.
(2) 1Eigenüberwachungspflichtige haben in ausreichender Zahl Personal zu beschäftigen, das die für die Eigenüberwachung erforderliche Ausbildung und Fachkenntnis besitzt. 2Werden Untersuchungen weder von geeignetem eigenen Personal noch in Zusammenarbeit mit benachbarten Anlagen durchgeführt, sind mit den Untersuchungen nach der Verordnung über private Sachverständige in der Wasserwirtschaft vom 10. August 1994 (GVBl S. 885, BayRS 753–1–14–U) entsprechend anerkannte Personen zu beauftragen. 3Eigenüberwachungspflichtige haben die erforderlichen Überwachungseinrichtungen und Geräte vorzuhalten oder einzubauen und diese ordnungsgemäß zu betreiben und zu warten.
§ 4  Betriebstagebuch, Betriebsaufzeichnungen 
 
(1) Für jede Anlage nach § 1, für die nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Satz 2 Anforderungen an die Eigenüberwachung gestellt werden, hat die für den Betrieb verantwortliche, diensttuende Person ein Betriebstagebuch (Betriebsaufzeichnungen) zu führen und zu unterschreiben.
(2) 1Aus dem Betriebstagebuch (den Betriebsaufzeichnungen) müssen hervorgehen:
1.  Name der für den technischen Betrieb verantwortlichen Person,	
 
2.  Namen des diensttuenden verantwortlichen Betriebspersonals,	
 
3.  Meß- und Untersuchungsergebnisse der Eigenüberwachung,	
 
4.  wesentliche Betriebs- und Wartungsvorgänge und Instandsetzungsmaßnahmen,	
 
5.  besondere Vorkommnisse, bei denen ein nachteiliger Einfluß auf die Anlage oder das Gewässer zu erwarten ist,	
 
6.*)  Namen des Betriebsbeauftragten für den Gewässerschutz und	
 
7.*)  Aufzeichnungen über Betrieb und Wartung der Kanalisation, Regenüberläufe und Regenbecken, Pumpanlagen u. ä., soweit dafür kein gesondertes Betriebstagebuch geführt wird.	
 
2Den zur Führung des Betriebstagebuchs (der Betriebsaufzeichnungen) verpflichteten Personen sind die wasserrechtlichen Bescheide, die Betriebsanleitung für die Anlage, bei Schutzgebieten die Schutzgebietsverordnung mit Lageplan, die Anträge auf Ausnahmen nach § 7 mit zugehöriger Zulassung bzw. Zustimmung und bei kommunalen Anlagen die Wasserabgabesatzung bzw. die Entwässerungssatzung jeweils in Ablichtung zur Verfügung zu stellen.
(3) 1Die Betriebstagebücher (Betriebsaufzeichnungen) sind aus besonderem Anlaß der Kreisverwaltungebehörde, dem Wasserwirtschaftsamt oder deren Beauftragten auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen. 2Diese können die Überlassung von Durchschriften oder von Kopien der Eintragungen verlangen.
(4) Die Betriebstagebücher (Betriebsaufzeichnungen) und Datenträger sind für die Dauer von fünf Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren.

*) [Amtl. Anm.:] nur für Abwasseranlagen zutreffend
§ 5  Jahresbericht 
 
1Eigenüberwachungspflichtige, die nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Satz 2 Anforderungen an die Eigenüberwachung nachkommen müssen, haben dem Wasserwirtschaftsamt die zusammengefaßten und ausgewerteten Ergebnisse der Untersuchungen im Kalenderjahr und Nachweise über die Analytische Qualitätssicherung (Jahresbericht) spätestens bis zum 1. März des folgenden Kalenderjahres vorzulegen. 2Hinweise in den Anhängen 1 und 2 zu Form, Mindestinhalt und -umfang der Jahresberichte sind zu beachten.
§ 6  Automatisierte Datenverarbeitung 
 
1Betriebstagebuch, Betriebsaufzeichnungen und Jahresbericht können ganz oder teilweise durch Ausdrucke automatisierter Datenverarbeitungsanlagen ersetzt werden. 2Bei Vorlagepflichten nach §§ 4 und 5 kann vom Wasserwirtschaftsamt verlangt werden, daß die Daten auf maschinenlesbaren Datenträgern vorzulegen sind.
§ 7  Ausnahmen 
 
1Die Kreisverwaltungsbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen von dieser Verordnung zulassen, wenn auf andere Weise eine einwandfreie Überwachung gewährleistet ist. 2Bei technischen Detailfragen kann das Wasserwirtschaftsamt im Rahmen der technischen Gewässeraufsicht nach Art. 68 Abs. 1 Satz 2 BayWG einer von dieser Verordnung abweichenden Regelung in stets widerruflicher Weise schriftlich zustimmen.
§ 8  Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach Art. 95 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. g BayWG kann mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.  entgegen §§ 2 und 3 in Verbindung mit den Anhängen 1 und 2 Messungen, Untersuchungen, Betriebs- und Funktionskontrollen nicht oder nicht richtig durchführt oder durchführen läßt,	
 
2.  entgegen § 4 Abs. 1 oder 2 in Verbindung mit den Anhängen 1 und 2 Eintragungen in die Betriebstagebücher (Betriebsaufzeichnungen) nicht, nicht vollständig oder unrichtig vornimmt,	
 
3.  entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 Betriebstagebücher (Betriebsaufzeichnungen) nicht zur Einsichtnahme vorlegt,	
 
4.  entgegen § 4 Abs. 5 die Betriebstagebücher (Betriebsaufzeichnungen) oder Datenträger nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt.	
 
§ 9  Inkrafttreten, Übergangsregelung 
 
(1) 1Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Eigenüberwachung von Abwasseranlagen (Abwassereigenüberwachungsverordnung – AbwEV) vom 9. Dezember 1990 (GVBl S. 587, BayRS 753–1–12–U) außer Kraft.
(2) Enthalten bei Inkrafttreten dieser Verordnung vorhandene Bescheide Verpflichtungen, die über §§ 2 bis 6 hinausgehen, gelten diese insoweit fort.

München, den 20. September 1995
Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen
Dr. Thomas Goppel, Staatsminister
Anhang 1 
 Anlagen zur Trink- und Betriebswasserversorgung, Heilquellen und Schutzgebiete 
(zu § 1 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3)
 
Erster Teil:
Entnahmemengen und Wasserstände 
1.
Meßeinrichtungen 
1.1  Wasserfassungen 
 
An den Wasserfassungen (Brunnen, Quellen, Entnahmebauwerken an oberirdischen Gewässern) sind einheitlich gestaltete Schilder mit der Kennzahl der Fassung anzubringen. Die Schilder werden von den Wasserwirtschaftsämtern zur Verfügung gestellt.
In jedem Brunnenvorschacht ist in Höhe des Brunnenkopfes (bzw. auf Höhe der Peilrohroberkante, von der aus die Brunnenwasserstände gemessen werden) eine Meßmarke anzubringen und auf NN einzumessen. Die Meßpunkthöhe in NN + m mit Datum ist auf der Meßmarke anzugeben. Meßpunkthöhe und Kennzahl der Fassung sind in das Betriebstagebuch einzutragen.
In jeder Wasserfassung sind geeignete Meßgeräte (z.B. Wasserzähler, induktive Durchflußmesser) oder Meßeinrichtungen (z.B. Meßwehre) zur Feststellung der entnommenen oder abgeleiteten Wassermenge oder der Quellschüttung einzubauen. Ist der Einbau in der einzelnen Wasserfassung technisch nicht möglich (z.B. Heberleitungsbrunnen, Quellgruppen), so ist das Meßgerät oder die Meßeinrichtung in der zugehörigen Sammelleitung anzuordnen.
Die Meßgeräte und Meßeinrichtungen sind in regelmäßigen Abständen auf ihre Meßgenauigkeit zu überprüfen und bei Überschreitung der zulässigen Fehlergrenze auszuwechseln. Die Zeitabstände und die Fehlergrenzen richten sich bei den Meßgeräten nach den jeweils geltenden eichrechtlichen Vorschriften. Bei Einbau, Auswechslung oder Überprüfung eines Wasserzählers oder einer Meßeinrichtung sind das Datum und der Zählerstand im Betriebstagebuch zu vermerken.
1.2  Vorfeldmeßstellen 
 
Vorfeldmeßstellen sind Meßstellen im Zuflußbereich. Als Vorfeldmeßstellen im Sinne dieser Verordnung gelten Meßstellen, die die Kreisverwaltungsbehörde durch Bescheid bestimmt hat. Für Maßnahmen zur Festlegung der Meßpunkthöhe gilt Nr. 1.1 entsprechend.
2.  Messungen 
 
Es sind mindestens zu messen und in den Jahresbericht aufzunehmen:
Anlage	Messung	Häufigkeit, Betriebstagebuch	
Wasserfassungen	Entnommene bzw. abgeleitete Wassermenge (m3)	Monatswert
Im Jahresbericht ist die Jahressumme anzugeben.	
zusätzlich bei Quellen	Quellschüttung (l/s)
Wassertemperatur (°C)	monatlich	
zusätzlich bei Brunnen	Wasserstand in Ruhe unter/über Meßpunkt (m, cm), soweit betrieblich möglich	monatlich	
	abgesenkter Wasserstand unter Meßpunkt (m, cm) mit Angabe des zugehörigen Förderstromes (l/s)	monatlich	
Vorfeldmeßstellen	Wasserstand/-druck unter/über Meßpunkt (m, cm)	monatlich	
Die Einmessung der Wasserstände ist auf die Meßpunkthöhe in NN + m zu beziehen; bei Wasserfassungen ist die Kennzahl anzugeben.
Zweiter Teil:
Rohwasseruntersuchungen (nur bei Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1) 
1.
Probenahme, Untersuchungsverfahren 
1.1  Probenahmestellen 
 
Rohwasserproben sind in den für die öffentliche Trinkwasserversorgung genutzten Wasserfassungen und in den Vorfeldmeßstellen zu entnehmen.
Bei Wasserfassungen in einem nachweislich hydrogeologisch homogenen und einheitlich genutzten Einzugsgebiet kann im Benehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt die Untersuchung einer Rohwasserprobe auf eine oder wenige repräsentative Wasserfassungen, die bei jeder Untersuchung zu berücksichtigen sind, oder auf das Mischwasser der Sammelleitung mehrerer Fassungen beschränkt werden. Bei Hinweisen auf Verunreinigungen müssen gezielte Beprobungen der einzelnen Fassungen durchgeführt werden.
1.2  Untersuchungsverfahren 
 
Probenahme, Messungen und Untersuchungen nach Nr. 2.1.2 sind nach den für den Vollzug der Trinkwasserverordnung festgelegten oder gleichwertigen Verfahren durchzuführen. Probenahmen und Untersuchungen nach Nr. 2.1.2 lfd. Nrn. 5 bis 28 sind durch Maßnahmen für eine Analytische Qualitätssicherung (AQS) abzusichern. Hierzu sind nachzuweisen die
–  erfolgreiche Teilnahme am Laboraudit der AQS – Leitstelle beim Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft oder eine Akkreditierung nach DIN EN 45001 – Ausgabe Mai 1990	
 
–  erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen, die von der AQS – Leitstelle beim Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft durchgeführt oder anerkannt worden sind.	
 
2.
Untersuchungsumfang und -häufigkeit (Untersuchungsprogramme) 
2.1
Voll- und Kurzuntersuchungen 
2.1.1  Untersuchungshäufigkeit 
 
Es sind zu untersuchen:
Anlage	Kurzuntersuchung*)	Volluntersuchung*)	
Vorfeldmeßstellen gem. Nr. 1.2	1 × jährlich, außer in Jahren mit einer Volluntersuchung	Wenn eine Kurzuntersuchung eine auffällige Veränderung der Rohwasserbeschaffenheit anzeigt, 1 × im folgenden Jahr.	
Wasserversorgungsanlagen mit einer Eigengewinnung von 10 000 m3 pro Jahr und weniger			
Wasserversorgungsanlagen mit einer Eigengewinnung über 10 000 m3 pro Jahr	1 × jährlich, außer in Jahren mit einer Volluntersuchung	Im Jahr 1996 bzw. im ersten Kalenderjahr nach der Inbetriebnahme und dann in jedem 5. Jahr und wenn eine Kurz- oder Volluntersuchung eine auffällige Veränderung der Rohwasserbeschaffenheit anzeigt, 1 × im folgenden Jahr.	

*) [Amtl. Anm.:] Die Proben sind im Jahresabstand zu entnehmen.
2.1.2  Untersuchungsumfang 
 
Bei Kurz- und Volluntersuchungen sind die nachstehenden Untersuchungen durchzuführen und mit Angabe der Kennzahl der Fassung in den Jahresbericht aufzunehmen. Werden nach anderen Vorschriften Proben in gleichwertiger Weise untersucht, können diese Untersuchungen verwertet werden. Soweit Untersuchungen nicht vom eigenen Personal ausgeführt wurden, ist anzugeben, wer die Messungen vorgenommen hat.
Lfd. Nr.	Volluntersuchung/Parameter	Einheit	Kurzuntersuchung1)	Schlüsselnummer2)	
1	Färbung (visuell)		+	1026	
2	Trübung, Bodensatz (visuell)		+	1031	
3	Geruch (qualitativ)		+	1042	
4	Wassertemperatur (tw)	°C	+	1021	
5	Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	+	1081	
6	pH-Wert (bei tw)		+	1061	
7	Sauerstoff, gelöst (O2)	mg/l	+	1281	
8	Säurekapazität bis pH 4,3 (KS 4,3)	mmol/l	+	1472	
9	Säurekapazität bis pH 8,2 (KS 8,2)	mmol/l	+	1476	
10	soweit Säurekapazität nicht bestimmbar: Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	+	1477	
11	Calcium (Ca2+)	mg/l	+	1122	
12	Magnesium (Mg2+)	mg/l	+	1121	
13	Natrium (Na+)	mg/l	+	1112	
14	Kalium (K+)	mg/l	+	1113	
15	Mangan, gesamt (Mn)	mg/l		1171	
16	Eisen, gesamt (Fe)	mg/l		1182	
17	Aluminium, gelöst (Al)	mg/l		1131	
18	Arsen (As)	mg/l		1142	
19	Ammonium (NH4+)	mg/l		1248	
20	Chlorid (Cl-)	mg/l	+	1331	
21	Sulfat (SO42-)	mg/l	+	1313	
22	Nitrat (NO3-)	mg/l	+	1244	
23	Nitrit (NO2-)	mg/l		1246	
24	Phosphat, ortho (PO43-)	mg/l		1263	
25	Kieselsäure (SiO2)	mg/l		1213	
26	Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC)	mg/l	+	1524	
27	Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	m-1		1027	
28	Spektraler Absorptionskoeffizient 254 nm	m-1		1028	
293)	Koloniezahl bei 20 °C	1/ml	+	1783	
303)	Koloniezahl bei 36 °C	1/ml	+	1780	
313)	Escherichia Coli	pro 100 ml	+	1781	
323)	Coliforme Keime	pro 100 ml	+	1782	

1) [Amtl. Anm.:] im Rahmen der Kurzuntersuchung ist auf die mit + gekennzeichneten Parameter zu untersuchen
2) [Amtl. Anm.:] nachrichtlicher Hinweis auf das “Verzeichnis zur Verschlüsselung von chemischen und physikalischen Beschaffenheitsdaten bei der Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung“ des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, München.
3) [Amtl. Anm.:] nicht in Vorfeldmeßstellen
2.2  Pflanzenschutzmittel 
 
Stichprobenweise, etwa in Abständen von 5 Jahren, ist das Rohwasser auf diejenigen Wirkstoffe zu untersuchen, die nach Angaben von Anwendern oder von Sachverständigen in größeren Mengen und/oder über längere Zeiträume im Einzugsgebiet angewendet oder aufgrund der Nutzungsart vermutet werden. Liegen keine Hinweise vor, ist auf folgende Pflanzenschutzmittel zu untersuchen, soweit nicht die Anwendung einzelner Pflanzenschutzmittel ausgeschlossen werden kann:
Atrazin, Desethylatrazin, Desisopropylatrazin, Simazin, Terbuthylazin, Desethylterbuthylazin, Bentazon, Dichlorprop, Diuron, Isoproturon, Metazachlor.
2.3  Sonstige Untersuchungen 
 
Die Eigenüberwachungspflichtigen können in eigener Verantwortung Untersuchungsumfang und -häufigkeit erweitern, falls besondere Gegebenheiten, Belastungen oder Veränderungen im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage hierzu Anlaß geben.
Dritter Teil:  Schutzgebiete 
 
Bei Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten sind
–  das Schutzgebiet regelmäßig zu überwachen und Zone II (engere Schutzzone) mindestens vierteljährlich zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen die Anordnungen der Schutzgebietsverordnung sind in das Betriebstagebuch einzutragen und in den Jahresbericht aufzunehmen. Sofern eine Mängelbeseitigung nicht erreicht werden kann, sind die Kreisverwaltungsbehörde und das Wasserwirtschaftsamt zu verständigen,	
 
–  die Umzäunung der Zone I (Fassungsbereich) und die Hinweiszeichen zur Kennzeichnung der Grenzen des Schutzgebietes mindestens 1 x pro Jahr zu kontrollieren.	
 
Es wird darauf hingewiesen, daß nach Art. 70 Abs. 1 Satz 4 BayWG die Eigentümer und Besitzer der Grundstücke in Wasserschutzgebieten das Betreten der Grundstücke zu gestatten, Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen in entsprechender Anwendung von § 21 WHG zu ermöglichen haben. Die Überwachungsbefugnisse stehen den Bediensteten der öffentlich-rechtlichen Körperschaft zu, die Träger des Wasserschutzgebietes oder des Heilquellenschutzgebietes ist. Wird die öffentliche Wasserversorgung durch ein Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts wahrgenommen, haben deren Bedienstete die gleichen Befugnisse, wenn und soweit sie von der öffentlich-rechtlichen Körperschaft, die für die öffentliche Wasserversorgung ein solches Unternehmen gründete, mit der Eigenüberwachung des Schutzgebietes beauftragt wurden.
Anhang 2 
 Abwasseranlagen, aus denen erlaubnispflichtig in Gewässer oder nach Art. 41 c BayWG genehmigungspflichtig in Sammelkanalisationen eingeleitet wird, und Sammelkanalisationen einschließlich zugehöriger Sonderbauwerke 
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 mit 6)
 
Erster Teil:
Abwasseranlagen für biologisch abbaubares Abwasser 
1.
Allgemeines 
1.1  Anwendungsbereich 
 
Der erste Teil gilt im Rahmen des § 1 Nrn. 4 mit 6 für
–  öffentliche und nicht öffentliche Abwasserbehandlungsanlagen, in denen Inhaltsstoffe des Abwassers durch biologische Verfahren, gegebenenfalls in Kombination mit chemischen oder physikalischen Verfahren nach oder ohne Vorklärung vermindert, abgebaut oder entfernt werden,	
 
–  behelfsmäßige, nur mechanisch wirkende Abwasserbehandlungsanlagen,	
 
–  Sammelkanalisationen ohne zentrale Abwasserbehandlungsanlagen, aus denen im wesentlichen in Hauskläranlagen behandeltes Abwasser in Gewässer eingeleitet wird und	
 
–  für das von Einleitungen aus solchen Anlagen beeinflußte Gewässer.	
 
Der erste Teil gilt nicht für Kleineinleitungen im Sinne des § 8 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 des Abwasserabgabengesetzes.
1.2  Ausbaugröße 
 
Die Ausbaugrößen der Abwasserbehandlungsanlagen werden in Einwohnerwerten (EW) nach den Bemessungswerten der Abwasserbehandlungsanlage angegeben, wobei die BSB5-Tagesfracht des unbehandelten Schmutzwassers – BSB5-roh – zugrundegelegt wird. Dabei ist die Ausbaugröße aus der täglichen BSB5-Belastung mit 60 Gramm BSB5 je Einwohner zu berechnen.
1.3
Probenahme, Untersuchungsverfahren 
1.3.1 
 
Soweit unter Nr. 2 nichts anderes bestimmt ist, sind Probenahmen und Feststellungen von Momentwerten, Stichproben, qualifizierten Stichproben, 2 h-Mischproben jeweils um 1 Tag und um 2 Stunden verschoben zu entnehmen oder festzustellen. Bei Abwasserteichanlagen und bei Anlagen, die erwarten lassen, daß die Spitzenablaufbelastungen während der normalen Arbeitszeit auftreten, und bei nicht zu- oder ablaufbezogenen Momentwerten, Stichproben, qualifizierten Stichproben, 2 h-Mischproben können diese Probenahmen auf diese Zeit beschränkt bleiben. Auf Verlangen des Wasserwirtschaftsamtes oder der Kreisverwaltungsbehörde ist über den Zeitpunkt der Spitzenablaufbelastung ein gesonderter Nachweis zu führen.
1.3.2 
 
Rückstellproben sind zu kennzeichnen (Bezeichnung der Anlage, Probenahme, Entnahmestelle, -datum und -zeit) und unter Lichtausschluß bei einer Lagertemperatur unter 5 Grad Celsius mindestens 7 Tage in Glasflaschen aufzubewahren.
1.3.3 
 
Für Untersuchungen können betriebsanalytische Verfahren, z.B. Fotometer, verwendet werden, wenn sie zu Ergebnissen führen, mit denen die Einhaltung der Anforderungen des wasserrechtlichen Bescheids sicher beurteilt werden können; umweltfreundliche Verfahren sind zu bevorzugen. Bei den ablaufbezogenen Untersuchungen sind mindestens erforderlich
–  Dokumentation der Qualifikation, weiterer Schulungsmaßnahmen und der Zuständigkeit des ausführenden Personals,	
 
–  Dokumentation der verwendeten Untersuchungseinrichtungen, der aufgetretenen Schäden, Funktionsstörungen, durchgeführten Wartungsmaßnahmen und der einzelnen Verfahrenskontrollen,	
 
–  schriftliche Anleitungen zur Benutzung und Wartung der Untersuchungseinrichtungen,	
 
–  Untersuchungen aus einer geteilten Probe, die nach dem angewendeten Verfahren und parallel nach den im Vollzug des § 7a Abs. 1 WHG festgelegten und durch Maßnahmen zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS) abgesicherten Verfahren untersucht werden (Paralleluntersuchungen), in folgender Anzahl:	
 
bei einer Untersuchungshäufigkeit von	Anzahl der Paralleluntersuchungen im Jahr	
weniger als 1 × monatlich	1	
1 × monatlich bis weniger als 1 × wöchentlich	2	
1 × wöchentlich bis weniger als 1 × täglich	3	
1 × täglich oder öfter	4	
Zur Analytischen Qualitätssicherung sind nachzuweisen:
–  erfolgreiche Teilnahme am Laboraudit der AQS – Leitstelle beim Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft oder eine Akkreditierung nach DIN EN 45 001 – Ausgabe Mai 1990	
 
–  erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen, die von der AQS–Leitstelle beim Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft durchgeführt oder anerkannt worden sind.	
 
1.3.4 
 
Kann auf Grund der angewendeten betriebsanalytischen Verfahren die Einhaltung der jeweiligen Anforderungen nicht sicher beurteilt werden, sind die erforderlichen Abhilfemaßnahmen anzuordnen. Dabei kann auch angeordnet werden, daß die Untersuchungen nach den im Vollzug des § 7a Abs. 1 WHG festgelegten Verfahren durchzuführen sind.
1.4  Abwasserdurchflußmessung 
 
Zur Abwasserdurchflußmessung sind Anlagen bis 999 EW und Anlagen ohne Stromanschluß mit einem Meßwehr (fester Einbau oder Steckschieber), Meßgefäß u. ä., die übrigen Anlagen mit selbstschreibendem Meßgerät mit Zählwerk, Messung nach DIN 19 559, Ausgabe Juli 1983, oder mit Geräten, die gleichwertige Messungen ermöglichen, auszustatten. Selbstschreibende Meßgeräte sind dauernd zu betreiben. Schreibstreifen sind automatisch oder per Hand mit dem Datum zu versehen. Für die Meßgeräte ist mindestens einmal jährlich eine Kontrollmessung gemäß DIN 19 559 durchzuführen, wobei mit jeder fünften Überprüfung die Herstellerfirma oder eine nach der Verordnung über private Sachverständige in der Wasserwirtschaft entsprechend anerkannte Person zu beauftragen ist. Nach Veränderungen von Bauwerken, Einrichtungen und Meßgeräten mit Auswirkungen auf die Durchflußmessungen ist ebenfalls eine Kontrollmessung nach DIN 19 559 durchzuführen. Die Prüfberichte sind dem Jahresbericht (§ 5) beizufügen.
1.5  Jahresbericht 
 
Der Jahresbericht muß in übersichtlicher Form mindestens folgende Angaben enthalten:
1.  Abwasserdurchflüsse (Abwasserzuflüsse, Abwasserabflüsse)	
 
2.  Konzentrationen der gemäß Nr. 2 zu untersuchenden Abwasserinhaltsstoffe,	
 
3.  Ermittlung der Jahresschmutzwassermenge für abwasserabgabepflichtige Einleiter nach §§ 4 oder 6 Abwasserabgabengesetz,	
 
4.  Fremdwasseranteil,	
 
5.  Schlammanfall und Verbleib.	
 
Soweit Untersuchungen nicht vom eigenen Personal ausgeführt wurden, ist anzugeben, wer die Untersuchungen vorgenommen hat. Die Angaben sind den Festsetzungen des die Abwassereinleitung zulassenden Bescheids gegenüberzustellen und auszuwerten (Jahres- und Monatssummenwerte, -mittelwerte, -niedrigstwerte, -höchstwerte).
2.
Art und Umfang der Überwachung 
Bei Abwasserbehandlungsanlagen nach Nr. 1.1 sind
–  der Zulauf auf Auffälligkeiten des Abwassers wie z.B. Farbe, Geruch, Öl,	
 
–  alle für den Abwasserreinigungsprozeß und für die Schlammbehandlung wichtigen Funktionen, Anlagenteile, Meß-, Steuer- und Regelgeräte,	
 
–  der Ablauf auf Auffälligkeiten des Abwassers wie Schlammabtrieb, Farbe u. a.	
 
zu kontrollieren. Die Kontrollen sind bei Anlagen unter 5 000 EW arbeitstäglich, d.h. an mindestens fünf Tagen in der Woche, bei Anlagen ab 5 000 EW täglich, vorzunehmen. Im übrigen sind zu untersuchen:
2.1  Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Ausbaugröße bis 999 EW 
 
Ort der Untersuchung	Parameter bzw. Überprüfung	Häufigkeit der Untersuchung	Probenart	Art der Bestimmung und Durchführung	
Kläranlagenstandort	Wetter	2mal wöchentlich		für den Vortag aufschreiben	
Zulauf	Abwassertemperatur pH-Wert	2mal wöchentlich	Momentwert		
Absetzteich	Schlammstand	¼ jährlich		mittlerer und geringster Wasserstand über dem Schlamm im 1. Drittel des Teiches	
Biologischer Teil
–  Zulauf	
 	BSB5, CSB	¼ jährlich	2h-Mischprobe	bei Trockenwetter, Probe aufgeschüttelt, bei fehlender Vorklärung 3 Min abgesetzt	
–  Belebungsbecken/belüfteter Teich	
 	Sauerstoffgehalt	2mal wöchentlich	Momentwert		
	Schlammvolumen2))	2mal wöchentlich	Stichprobe		
	Trockensubstanzgehalt2)), Schlammindex2))	1mal monatlich	Stichprobe		
–  Tropfkörper	
 	Beschickung	arbeitstäglich		Aufschreibung der Betriebsstunden	
–  Tauchkörper	
 	Sauerstoffgehalt	1mal wöchentlich	Momentwert		
Ablauf	Abwasserabfluß (mit Zustimmung des Wasserwirtschaftsamts: Abwasserzufluß)	1mal wöchentlich	Momentwert	Kurzzeitmessung	
		¼ jährlich		Fremdwasserbestimmung bei geringstem Zufluß mit Mindestabstand von 2 Monaten	
Ablauf bzw. Zulauf Schönungsteich (bei technischen Anlagen mit nachgeschaltetem Schönungsteich)	pH-Wert Sichttiefe absetzbare Stoffe	2mal wöchentlich arbeitstäglich 2mal wöchentlich	Momentwert bzw. qualifizierte Stichprobe		
	Metylenblauprobe2))	2mal wöchentlich	Stichprobe		
	BSB5, CSB, (NH4-N, NO3-N)3), Pgesamt	¼jährlich	2h-Mischprobe qualifizierte Stichprobe4)	Probe aufgeschütttelt
Probe algenfrei1)	
Ablauf Schönungsteich	BSB5, CSB, NH4-N, NO3-N, Pgesamt	¼jährlich	qualifizierte Stichprobe	Probe aufgeschüttelt	
Abwasserteiche	Schlammstand	1mal jährlich		mittlerer und geringster Wasserstand über dem Schlamm im 1. Drittel des Teiches	
Gesamtanlage	Klärschlammabgabe (naß, entwässert)	bei Abgabe		Aufschreibung von Datum, Menge, Trockensubstanzgehalt, Abnehmer und Ort der Verbringung	
	Sieb-, Rechengut, Sandfanggut	bei Abgabe		Aufschreibung von Datum, Menge und Verbleib	
	Energieverbrauch (gesamt) Stromverbrauch max. Stromentnahme	wöchentlich		Aufschreibung von kWh und max. kW für die gesamte Anlage und den biologischen Teil (einschließlich Rücklauf)	

1) [Amtl. Anm.:] bei Abwasserteichen gemäß den a. a. R. d. T.: unbelüftet (natürlich belüftet), belüftet (technisch belüftet) und mit zwischengeschalteten biologischen Reaktoren
2) [Amtl. Anm.:] nicht bei Abwasserteichanlagen
3) [Amtl. Anm.:] entfällt bei nachgeschaltetem Schönungsteich
4) [Amtl. Anm.:] bei Abwasserteichanlagen
2.2  Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Ausbaugröße von 1 000 bis 4 999 EW 
 
Ort der Untersuchung	Parameter bzw. Überprüfung	Häufigkeit der Untersuchung	Probenart	Art der Bestimmung und Durchführung	
Kläranlagenstandort	Wetter	arbeitstäglich		für den Vortag aufschreiben	
Zulauf	Abwassertemperatur pH-Wert	2mal wöchentlich	Momentwert		
Absetzteich	Schlammstand	¼jährlich		mittlerer und geringster Wasserstand über dem Schlamm im 1. Drittel des Teiches	
Biologischer
Teil					
–  Zulauf	
 	BSB5, CSB	1mal monatlich	24h-Mischprobe 2h-Mischprobe1)	durchfluß-/volumenproportional, bei Trockenwetter, Probe aufgeschüttelt, bei fehlender Vorklärung 3 Min abgesetzt	
–  Belebungsbecken/–belüfteter Teich	
 	Sauerstoffgehalt	arbeitstäglich	Momentwert		
	Schlammvolumen2)	arbeitstäglich	Stichprobe		
	Trockensubstanzgehalt2), Schlammindex2)	1mal monatlich	Stichprobe		
–  Tropfkörper	
 	Beschickung	arbeitstäglich		Aufschreibung der Betriebsstunden	
–  Tauchkörper	
 	Sauerstoffgehalt	1mal wöchentlich	Momentwert		
Ablauf	Abwasserabfluß (mit Zustimmung des Wasserwirtschaftsamts: Abwasserzufluß)	kontinuierlich			
		arbeitstäglich		minimaler und maximaler Durchfluß in m3/h, Ablesung des Zählwerks	
		monatlich		Bestimmung der Abwasser- und Schmutzwassermenge	
		1mal monatlich		Fremdwasserbestimmung bei geringstem Zufluß mit Mindestabstand von 14 Tagen	
Ablauf bzw. Zulauf Schönungsteich (bei technischen Anlagen mit nachgeschaltetem Schönungsteich)	pH-Wert Sichttiefe	arbeitstäglich	Momentwert		
	absetzbare Stoffe	arbeitstäglich 2mal wöchentlich4)	Stichprobe		
	Methylenblauprobe2)	2mal wöchentlich	Stichprobe		
	BSB5, CSB, (NH4-N, NO3-N)3), Pgesamt	1mal monatlich 6mal jährlich4)	2h-Mischprobe qualifizierte Stichprobe4)	durchfluß-/volumenproportional, Probe aufgeschüttelt Probe algenfrei1)	
Ablauf Schönungsteich	BSB5, CSB, NH4-N, NO3-N, Pgesamt	¼jährlich	qualifizierte Stichprobe	Probe aufgeschüttelt	
Abwasserteiche	Schlammstand	1mal jährlich		mittlerer und geringster Wasserstand über dem Schlamm im 1. Drittel des Teiches	
Schlammbehandlungsteil	Beschickung	arbeitstäglich		Aufschreibung der Rohschlammenge in m3	
	pH-Wert	arbeitstäglich	Momentwert		
	Schlammtrockensubstanz, Glühverlust	1mal monatlich			
	Schlammentnahme	arbeitstäglich		Aufschreibung von Datum, Menge und Verbleib von Schlamm und Trübwasser	
Gesamtanlage	Klärschlammabgabe (naß, entwässert)	bei Abgabe		Aufschreibung von Datum, Menge, Trockensubstanzgehalt, Abnehmer und Ort der Verbringung	
	Sieb-, Rechengut, Sandfanggut	bei Abgabe		Aufschreibung von Datum, Menge und Verbleib	
	Energieverbrauch (gesamt) Stromverbrauch max. Stromentnahme	arbeitstäglich		Aufschreibung von kWh und max. kW für die gesamte Anlage und den biologischen Teil (einschließlich Rücklauf)	

1) [Amtl. Anm.:] bei Abwasserteichen gemäß den a. a. R. d. T.: unbelüftet (natürlich belüftet), belüftet (technisch belüftet) und mit zwischengeschalteten biologischen Reaktoren
2) [Amtl. Anm.:] nicht bei Abwasserteichanlagen
3) [Amtl. Anm.:] entfällt bei nachgeschaltetem Schönungsteich
4) [Amtl. Anm.:] bei Abwasserteichanlagen
2.3  Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Ausbaugröße von 5 000 bis 19 999 EW 
 
Ort der Untersuchung	Parameter bzw. Überprüfung	Häufigkeit der Untersuchung	Probenart	Art der Bestimmung und Durchführung	
Kläranlagenstandort	Wetter	täglich		für den Vortag aufschreiben	
Zulauf	pH-Wert	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
Biologischer
Teil					
–  Zulauf	
 	BSB5, CSB	14 täglich	24h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportional, Probe aufgeschüttelt, bei fehlender Vorklärung 3 Min abgesetzt	
–  Belebungsbecken/belüfteter Teich	
 	Sauerstoffgehalt je Beckeneinheit	3mal arbeitstäglich	Momentwert		
	Schlammvolumen je Beckeneinheit	täglich	Stichprobe		
	Trockensubstanzgehalt, Schlammindex je Beckeneinheit	2mal wöchentlich	Stichprobe		
	Trockensubstanzgehalt im Rücklaufschlamm	14 täglich	Stichprobe		
	mikroskopisches Bild	1mal wöchentlich			
–  Tropfkörper	
 	Beschickung	täglich		Aufschreibung der Betriebsstunden	
–  Tauchkörper	
 	Sauerstoffgehalt je erste und letzte Wanneneinheit	2mal wöchentlich	Momentwert		
–  Ablauf	
 	Abwassertemperatur	täglich	Momentwert		
Ablauf	Abwasserabfluß (mit Zustimmung des Wasserwirtschaftsamts: Abwasserzufluß)	kontinuierlich			
		täglich		minimaler und maximaler Durchfluß in m3/h, Ablesung des Zählwerks	
		monatlich		Bestimmung der Abwasser- und Schmutzwassermenge	
		1mal monatlich		Fremdwasserbestimmung bei geringstem Zufluß mit Mindestabstand von 14 Tagen	
Ablauf bzw. Zulauf Schönungsteich (bei technischen Anlagen mit nachgeschaltetem Schönungsteich)	pH-Wert	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
	abfiltrierbare Stoffe	2mal wöchentlich	2h-Mischprobe	entfällt bei Abwasserteichanlagen	
	Sichttiefe	täglich	Momentwert		
	BSB5, CSB, NH4-N, NO3-N, Pgesamt2)	14 täglich	2h-Mischprobe qualifizierte Stichprobe1)	durchfluß-/volumenproportional, Probe aufgeschüttelt Probe algenfrei1)	
		1mal monatlich	24h-Mischprobe	wie bei 2h-Mischprobe	
Ablauf Schönungsteich	BSB5, CSB, NH4-N, NO3-N, Pgesamt	1mal monatlich	qualifizierte Stichprobe	Probe aufgeschüttelt	
Abwasserteiche	Schlammstand	1mal jährlich		mittlerer und geringster Wasserstand über dem Schlamm im 1. Drittel des Teiches	
Schlammbehandlungsteil	Beschickung	täglich		Aufschreibung der Rohschlammenge in m3	
	Temperatur	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
	pH-Wert	arbeitstäglich	Momentwert		
	Schlammtrockensubstanz, Glühverlust	1mal monatlich		von Rohschlamm und stabilisiertem Schlamm	
	Gasanfall	täglich		in m3	
	CO2 bzw. CH4 (Faulgas)	3mal wöchentlich	Momentwert		
	Schlammentnahme	täglich		Aufschreibung von Datum, Menge und Verbleib von Schlamm und Trübwasser, Nachweis der Schlammstabilisierung3)	
Gesamtanlage	Klärschlammabgabe (naß, entwässert)	bei Abgabe		Aufschreibung von Datum, Menge, Trockensubstanzgehalt, Abnehmer und Ort der Verbringung	
	Sieb-, Rechengut, Sandfanggut	bei Abgabe		Aufschreibung von Datum, Menge und Verbleib	
	Energieverbrauch (gesamt) Stromverbrauch max. Stromentnahme	täglich		Aufschreibung von kWh und max. kW für die gesamte Anlage und den biologischen Teil (einschließlich Rücklauf)	

1) [Amtl. Anm.:] bei Abwasserteichen gemäß den a. a. R. d. T.: unbelüftet (natürlich belüftet), belüftet (technisch belüftet) und mit zwischengeschalteten biologischen Reaktoren
2) [Amtl. Anm.:] entfällt bei nachgeschaltetem Schönungsteich
3) [Amtl. Anm.:] bei Anlagen mit gemeinsamer aerober Schlammstabilisierung
2.4  Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Ausbaugröße von 20 000 bis 49 999 EW 
 
Ort der Untersuchung	Parameter bzw. Überprüfung	Häufigkeit der Untersuchung	Probenart	Art der Bestimmung und Durchführung	
Kläranlagenstandort	Wetter	täglich		für den Vortag aufschreiben	
Zulauf	pH-Wert	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
Biologischer
Teil					
–  Zulauf	
 	BSB5, CSB, Ngesamt1), Pgesamt	1mal wöchentlich	24h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportional, Probe aufgeschüttelt, bei fehlender Vorklärung 3 Min abgesetzt	
–  Belebungsbecken	
 	Sauerstoffgehalt je Beckeneinheit	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
	Schlammvolumen je Beckeneinheit	täglich	Stichprobe		
	Trockensubstanzgehalt, Schlammindex je Beckeneinheit	3mal wöchentlich	Stichprobe		
	Trockensubstanzgehalt im Rücklaufschlamm	1mal wöchentlich	Stichprobe		
	mikroskopisches Bild	2mal wöchentlich			
–  Tropfkörper	
 	Beschickung	täglich		Aufschreibung der Betriebsstunden	
	mikroskopisches Bild	2mal wöchentlich			
–  Ablauf	
 	Abwassertemperatur	täglich	Momentwert		
Ablauf	Abwasserabfluß (mit Zustimmung des Wasserwirtschaftsamts: Abwasserzufluß)	kontinuierlich			
		täglich		minimaler und maximaler Durchfluß in m3/h, Ablesung des Zählwerks	
		monatlich		Bestimmung der Abwasser- und Schmutzwassermenge	
		1mal monatlich		Fremdwasserbestimmung bei geringstem Zufluß mit Mindestabstand von 14 Tagen	
Ablauf bzw. Zulauf Schönungsteich (bei technischen Anlagen mit nachgeschaltetem Schönungsteich)	pH-Wert	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
	abfiltrierbare Stoffe	täglich	2h-Mischprobe		
	Sichttiefe	täglich	Momentwert		
	Rückstellproben	kontinuierlich	2h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportional, täglich gemischt zu einer 24h-Mischprobe	
	BSB5, CSB, NH4-N, NO3-N, Pgesamt	1mal wöchentlich	2h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportional, Probe aufgeschüttelt	
		1mal monatlich	24h-Mischprobe	wie bei 2h-Mischprobe	
	NO2-N	1mal monatlich	2h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportional	
Ablauf Schönungsteich	BSB5, CSB, NH4-N, NO3-N, Pgesamt	1mal monatlich	qualifizierte Stichprobe	Probe aufgeschüttelt	
Schlammbehandlungsteil	Beschickung	täglich		Aufschreibung der Rohschlammenge in m3	
	Temperatur	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
	pH-Wert	täglich	Momentwert		
	Schlammtrockensubstanz, Glühverlust	1mal monatlich		von Rohschlamm und stabilisiertem Schlamm	
	Gasanfall	täglich		in m3	
	CO2 bzw. CH4 (Faulgas)	3mal wöchentlich	Momentwert		
	Schlammentnahme	täglich		Aufschreibung von Datum, Menge und Verbleib von Schlamm und Trübwasser, Nachweis der Schlammstabilisierung2)	
Gesamtanlage	Klärschlammabgabe (naß, entwässert)	bei Abgabe		Aufschreibung von Datum, Menge, Trockensubstanzgehalt, Abnehmer und Ort der Verbringung	
	Sieb-, Rechengut, Sandfanggut	bei Abgabe		Aufschreibung von Datum, Menge und Verbleib	
	Energieverbrauch (gesamt) Stromverbrauch max. Stromentnahme	täglich		Aufschreibung von kWh und max. kW für die gesamte Anlage und den biologischen Teil (einschließlich Rücklauf)	

1) [Amtl. Anm.:] Ngesamt = Summe aus organischem und anorganischem Stickstoff
2) [Amtl. Anm.:] bei Anlagen mit gemeinsamer aerober Schlammstabilisierung
2.5  Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Ausbaugröße von 50 000 bis 99 999 EW 
 
Ort der Untersuchung	Parameter bzw. Überprüfung	Häufigkeit der Untersuchung	Probenart	Art der Bestimmung und Durchführung	
Kläranlagenstandort	Wetter	täglich		für den Vortag aufschreiben	
Zulauf	pH-Wert	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
Biologischer
Teil					
–  Zulauf	
 	BSB5, CSB, Ngesamt1), Pgesamt	1mal wöchentlich	24h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportional, Probe aufgeschüttelt, bei fehlender Vorklärung 3 Min abgesetzt	
–  Belebungsbecken	
 	Sauerstoffgehalt je Beckeneinheit	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
	Schlammvolumen je Beckeneinheit	täglich	Stichprobe		
	Trockensubstanzgehalt, Schlammindex je Beckeneinheit	4mal wöchentlich	Stichprobe		
	Trockensubstanzgehalt im Rücklaufschlamm	1mal wöchentlich	Stichprobe		
	mikroskopisches Bild	2mal wöchentlich			
–  Tropfkörper	
 	Beschickung	täglich		Aufschreibung der Betriebsstunden	
	mikroskopisches Bild	2mal wöchentlich			
–  Ablauf	
 	Abwassertemperatur	täglich	Momentwert		
Ablauf bzw. Zulauf Schönungsteich (bei technischen Anlagen mit nachgeschaltetem Schönungsteich)	Abwasserabfluß (mit Zustimmung des Wasserwirtschaftsamts: Abwasserzufluß)	kontinuierlich			
		täglich		minimaler und maximaler Durchfluß in m3/h, Ablesung des Zählwerks	
		monatlich		Bestimmung der Abwasser- und Schmutzwassermenge	
		1mal monatlich		Fremdwasserbestimmung bei geringstem Zufluß mit Mindestabstand von 14 Tagen	
	pH-Wert Trübung	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
	abfiltrierbare Stoffe	1mal wöchentlich	2h-Mischprobe		
	Rückstellproben	kontinuierlich	2h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportional, täglich gemischt zu einer 24h-Mischprobe	
	durchfluß-/volumenproportional, täglich gemischt zu einer 24h-Mischprobe	BSB5, CSB	2mal wöchentlich	2h-Mischprobe	
	BSB5, CSB	2mal wöchentlich	2h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportional, Probe aufgeschüttelt	
		14 täglich	24h-Mischprobe	wie bei 2h-Mischprobe	
	NO2-N	1mal monatlich	2h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportional	
	NH4-N, NO3-N, Pgesamt	2mal wöchentlich 1mal wöchentlich2)	2h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportional, Probe aufgeschüttelt	
		14 täglich	24h-Mischprobe	wie bei 2h-Mischprobe	
				täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
		2mal wöchentlich2)		Berechnung und Aufschreibung eines 2h-Mittelwertes2)	
		14 täglich2)		Berechnung und Aufschreibung des 24h-Mittelwertes2)	
Ablauf Schönungsteich	BSB5, CSB, NH4-N, NO3-N, Pgesamt	14 täglich	2h-Mischprobe	Probe aufgeschüttelt	
Schlammbehandlungsteil	Beschickung	täglich		Aufschreibung der Rohschlammenge in m3	
	Temperatur	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
	pH-Wert	täglich	Momentwert		
	Schlammtrockensubstanz, Glühverlust	1mal monatlich		von Rohschlamm und stabilisiertem Schlamm	
	Gasanfall	täglich		in m3	
	CO2 bzw. CH4 (Faulgas)	3mal wöchentlich	Momentwert		
	Schlammentnahme	täglich		Aufschreibung von Datum, Menge und Verbleib von Schlamm und Trübwasser	
Gesamtanlage	Klärschlammabgabe (naß, entwässert)	bei Abgabe		Aufschreibung von Datum, Menge, Trockensubstanzgehalt, Abnehmer und Ort der Verbringung	
	Sieb-, Rechengut, Sandfanggut	bei Abgabe		Aufschreibung von Datum, Menge und Verbleib	
	Energieverbrauch (gesamt) Stromverbrauch max. Stromentnahme	täglich		Aufschreibung von kWh und max. kW für die gesamte Anlage und den biologischen Teil (einschließlich Rücklauf)	

1) [Amtl. Anm.:] Ngesamt = Summe aus organischem und anorganischem Stickstoff
2) [Amtl. Anm.:] bei kontinuierlicher Messung von NH4-N, NO3-N, PO4-P am Ablauf
2.6  Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Ausbaugröße von 100 000 EW und größer 
 
Ort der Untersuchung	Parameter bzw. Überprüfung	Häufigkeit der Untersuchung	Probenart	Art der Bestimmung und Durchführung	
Kläranlagenstandort	Wetter	täglich		für den Vortag aufschreiben	
Zulauf	pH-Wert	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
Biologischer
Teil					
–  Zulauf	
 	BSB5, CSB, Ngesamt1), Pgesamt	1mal wöchentlich	24h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportional, Probe aufgeschüttelt, bei fehlender Vorklärung 3 Min abgesetzt	
–  Belebungsbecken	
 	Sauerstoffgehalt je Beckeneinheit	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
	Schlammvolumen je Beckeneinheit	täglich	Stichprobe		
	Trockensubstanzgehalt, Schlammindex je Beckeneinheit	arbeitstäglich	Stichprobe		
	Trockensubstanzgehalt im Rücklaufschlamm	arbeitstäglich	Stichprobe		
	mikroskopisches Bild	arbeitstäglich			
–  Tropfkörper	
 	Beschickung	täglich		Aufschreibung der Betriebsstunden	
	mikroskopisches Bild	arbeitstäglich			
–  Ablauf	
 	Abwassertemperatur	täglich	Momentwert		
Ablauf	Abwasserabfluß (mit Zustimmung des Wasserwirtschaftsamts: Abwasserzufluß)	kontinuierlich			
		täglich		minimaler und maximaler Durchfluß in m3/h, Ablesung des Zählwerks	
		monatlich		Bestimmung der Abwasser- und Schmutzwassermenge	
		1mal monatlich		Fremdwasserbestimmung bei geringstem Zufluß mit Mindestabstand von 14 Tagen	
Ablauf bzw. Zulauf Schönungsteich (bei technischen Anlagen mit nachgeschaltetem Schönungsteich)	pH-Wert Trübung	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
	abfiltrierbare Stoffe	1mal wöchentlich	2h-Mischprobe		
	Rückstellproben	kontinuierlich	2h-Mischproben	durchfluß-/volumenproportiona, täglich gemischt zu einer 24h-Mischprobe	
	BSB5	täglich	2h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportiona, Probe aufgeschüttelt	
		1mal wöchentlich	24h-Mischprobe	wie bei 2h-Mischprobe	
	NO2-N	14 täglich	2h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportional	
	CSB, NH4-N, NO3-N, Pgesamt	1mal wöchentlich2) täglich3)	2h-Mischprobe	durchfluß-/volumenproportiona, Probe aufgeschüttelt	
		14 täglich2) 1mal wöchentlich3)	24h-Mischprobe	wie bei 2h-Mischprobe	
	NH4-N, NO3-N, PO4-P, TOC (mit Zustimmung des Wasserwirtschaftsamtes: NH4-N, NO3-N, PO4-P im biologischen Reaktor)	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
		täglich2)		Berechnung und Aufschreibung eines 2h-Mittelwertes2)	
		2mal wöchentlich2)		Berechnung und Aufschreibung des 24h-Mittelwertes2)	
Ablauf Schönungsteich	BSB5, CSB, NH4-N, NO3-N, Pgesamt	1mal wöchentlich	2h-Mischprobe	Probe aufgeschüttelt	
Testbecken/-teich zur Bioakkumulation	Hg, Cd, Cr, Ni, Cu, Pb; halogenorganische Verbindungen	jährlich, vor Besatz und nach Abfischung		Untersuchung des Fischfleisches der eingesetzten Karpfen	
Schlammbehandlungsteil	Beschickung	täglich		Aufschreibung der Rohschlammenge in m3	
	Temperatur	kontinuierlich		täglich Aufschreibung des ¼ h dauernden Höchst- und Niedrigstwertes	
	pH-Wert	täglich	Momentwert		
	Schlammtrockensubstanz, Glühverlust	1mal monatlich		von Rohschlamm und stabilisiertem Schlamm	
	Gasanfall	täglich		in m3	
	CO2 bzw. CH4 (Faulgas)	3mal wöchentlich	Momentwert		
	Schlammentnahme	täglich		Aufschreibung von Datum, Menge und Verbleib von Schlamm und Trübwasser	
Gesamtanlage	Klärschlammabgabe (naß, entwässert)	bei Abgabe		Aufschreibung von Datum, Menge, Trockensubstanzgehalt, Abnehmer und Ort der Verbringung	
	Sieb-, Rechengut, Sandfanggut	bei Abgabe		Aufschreibung von Datum, Menge und Verbleib	
	Energieverbrauch (gesamt) Stromverbrauch max. Stromentnahme	täglich		Aufschreibung von kWh und max. kW für die gesamte Anlage und den biologischen Teil (einschließlich Rücklauf)	

1) [Amtl. Anm.:] Ngesamt = Summe aus organischem und anorganischem Stickstoff
2) [Amtl. Anm.:] bei kontinuierlicher Messung von NH4-N, NO3-N, PO4-P am Ablauf
3) [Amtl. Anm.:] ohne kontinuierlicher Messung von NH4-N, NO3-N, PO4-P, TOC am Ablauf
3.  Überwachung des von der Abwassereinleitung beeinflußten Gewässers 
 
Oberflächengewässer sind im Bereich der Einleitungsstelle mindestens einmal wöchentlich in Augenschein zu nehmen und auf Auffälligkeiten wie z.B. Ablagerungen, An- oder Abschwemmungen, Geruch, Färbung u. ä. zu kontrollieren.
Zweiter Teil:
Sonstige Abwasseranlagen 
1.
Allgemeines 
1.1.  Anwendungsbereich 
 
Der zweite Teil gilt im Rahmen des § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 6 für Abwasseranlagen, die
–  der Spaltung von Emulsionen,	
 
–  der Entgiftung cyanid-, nitrit- oder chromathaltiger Abwässer,	
 
–  der Neutralisation alkalischer oder saurer Abwässer und einer damit verbundenen Abscheidung von Schwermetallverbindungen,	
 
–  der Fällung oder Flockung der Abwasserinhaltsstoffe unter Zugabe von Chemikalien,	
 
–  der Schwerkraftabscheidung und dem Absetzen oder sonstigen Abtrennung von Abwasserinhaltsstoffen, ausgenommen Leichtstoffabscheider, die für einen Abwasserdurchfluß unter 10 l/s ausgelegt sind,	
 
–  dem Ionenaustausch, der Filtration, der Membranfiltration oder der Flotation des Abwassers,	
 
–  der sonstigen physikalischen oder chemischen Behandlung des Abwassers dienen	
 
und auf Kombinationen solcher Anlagen und Verfahren einschließlich der Schlammentwässerung im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung, soweit sie nicht unter den ersten oder dritten Teil fallen.
Der zweite Teil gilt auch für Einleitungen von behandlungsbedürftigen industriellen und gewerblichen Abwässern, für die keine der vorgenannten Behandlungsanlagen vorhanden sind (Nr. 2.5), und für das von den Abwassereinleitungen beeinflußte Gewässer (Nr. 3).
Die Überwachungsanforderungen nach dem zweiten Teil entfallen, soweit nach der Abwasserverordnung Anforderungen dadurch als eingehalten gelten, daß andere Nachweise erbracht, bestimmte Einrichtungen betrieben oder bestimmte Verfahren angewandt werden, und die dabei im jeweiligen Einzelfall zu beachtenden Anforderungen erfüllt werden.
1.2  Größenklasse 
 
Die Einteilung der Größenklassen und die Zuordnung der Abwasserbehandlungsanlagen richtet sich nach den im wasserrechtlichen Bescheid festgelegten Mengengrenzwerten, fehlen solche Festlegungen, nach den Bemessungswerten für den täglichen Abwasseranfall in Kubikmeter.
1.3
Probenahme, Untersuchungsverfahren 
1.3.1 
 
Bei anlagenbezogenen Untersuchungen nach Nr. 2.2 gilt als Probenart die Stichprobe. Bei ablaufbezogenen Untersuchungen nach Nr. 2.3 richtet sich Probenart und -vorbehandlung nach den Festlegungen im Bescheid für die entsprechenden Überwachungswerte.
1.3.2 
 
Die Rückstellproben sind zu kennzeichnen (Bezeichnung der Anlage, Probenehmer, Entnahmestelle, -datum und -zeit) und unter Lichtausschluß bei einer Lagertemperatur unter 5 Grad Celsius mindestens 7 Tage in geeigneten Glasbehältern aufzubewahren.
1.3.3 
 
Probenahme, Messungen und Untersuchungen sind nach den im Vollzug von § 7a Abs. 1 WHG festgelegten Verfahren durchzuführen. Abweichend davon können Eigenüberwachungspflichtige, soweit sie Untersuchungen selbst oder mit eigenem Personal durchführen, betriebsanalytische Verfahren, z.B. Fotometer, verwenden, wenn diese zu Ergebnissen führen, mit denen die Einhaltung der jeweiligen Anforderungen des wasserrechtlichen Bescheids sicher beurteilt werden können; umweltfreundliche Verfahren sind zu bevorzugen. Bei den ablaufbezogenen Untersuchungen sind mindestens erforderlich
–  Dokumentation der Qualifikation, weiterer Schulungsmaßnahmen und der Zuständigkeit des ausführenden Personals,	
 
–  Dokumentation der verwendeten Untersuchungseinrichtungen, der aufgetretenen Schäden, Funktionsstörungen, durchgeführten Wartungsmaßnahmen und der einzelnen Verfahrenskontrollen,	
 
–  schriftliche Anleitungen zur Benutzung und Wartung der Untersuchungseinrichtungen,	
 
–  Untersuchungen aus einer geteilten Probe, die nach dem angewendeten Verfahren und parallel nach den im Vollzug des § 7a Abs. 1 WHG festgelegten und durch Maßnahmen zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS) abgesicherten Verfahren untersucht werden (Paralleluntersuchungen), in folgender Anzahl:	
 
bei einer Untersuchungshäufigkeit von	Anzahl der Paralleluntersuchungen im Jahr	
weniger als 1 × monatlich	1	
1 × monatlich bis weniger als 1 × wöchentlich	2	
1 × wöchentlich bis weniger als 1 × täglich	3	
1 × täglich oder öfter	4	
Zur Analytischen Qualitätssicherung sind nachzuweisen:
–  erfolgreiche Teilnahme am Laboraudit der AQS – Leitstelle beim Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft oder eine Akkreditierung nach DIN EN 45001 – Ausgabe Mai 1990	
 
–  erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen, die von der AQS – Leitstelle beim Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft durchgeführt oder anerkannt worden sind.	
 
1.3.4 
 
Kann aufgrund der angewendeten betriebsanalytischen Verfahren die Einhaltung der jeweiligen Anforderungen nicht sicher beurteilt werden, sind die erforderlichen Abhilfemaßnahmen anzuordnen. Dabei kann auch angeordnet werden, daß die Untersuchungen nach den im Vollzug des § 7a Abs. 1 WHG festgelegten Verfahren durchzuführen sind.
1.4  Abwasserdurchflußmessung 
 
Der Abwasserdurchfluß ist durch ein selbstschreibendes Meßgerät mit Zählwerk, Messung nach DIN 19559, Ausgabe Juli 1983 oder gleichwertiges Verfahren zu messen. Die Meßgeräte sind dauernd, auch in Zeiten der Betriebsruhe, zu betreiben. Schreibstreifen sind täglich mit dem Datum zu versehen.
Für die Meßgeräte ist mindestens einmal jährlich eine Kontrollmessung gemäß DIN 19559 durchzuführen, wobei mit jeder fünften Überprüfung die Herstellerfirma oder eine nach der Verordnung über private Sachverständige entsprechend anerkannte Person zu beauftragen ist. Nach Veränderungen von Bauwerken, Einrichtungen und Meßgeräten mit Auswirkungen auf die Durchflußmessungen ist ebenfalls eine Kontrollmessung nach DIN 19559 durchzuführen. Die Prüfberichte sind dem Jahresbericht (§ 5) beizufügen.
Bei Einleitung in das öffentliche Kanalnetz kann bei Abwasseranlagen mit einem Abwasseranfall unter 100 m3/d der Abwasseranfall durch Wasserzähler auf der Frischwasserseite ermittelt werden. Betriebsabwasser ist unabhängig von Kühlwasser und häuslichem Abwasser bei der Abflußmessung zu erfassen. Bei chargenweiser Ableitung kann mit Zustimmung des Wasserwirtschaftsamtes der Abwasseranfall durch die laufende Erfassung der Zahl der Chargen und des jeweils behandelten Volumens erfolgen.
1.5  Anlagen mit chargenweiser Abwasserbehandlung 
 
Wird Abwasser chargenweise abgeleitet, ist unabhängig von den Festlegungen in Nr. 2.3 vor Ableitung jeder Charge die ordnungsgemäße Abwasserbehandlung gemäß Anforderungen des Einleitungsbescheids durch abwasser- oder behandlungsspezifische Leitparameter zu überprüfen. Als Leitparameter können auch die für die Steuerung der Behandlungsanlage verwendeten Kenngrößen verwendet werden, sofern davon ausgegangen werden kann, daß damit die Einhaltung der Anforderungen gegeben ist. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.
1.6  Jahresbericht 
 
Der Jahresbericht muß in übersichtlicher Form mindestens folgende Angaben enthalten:
1.  Abwasserdurchflüsse (Abwasserzuflüsse, Abwasserabflüsse),	
 
2.  Konzentrationen der gemäß Nr. 2 zu untersuchenden Abwasserinhaltsstoffe,	
 
3.  Ermittlung der Jahresschmutzwassermenge für abwasserabgabepflichtige Einleiter nach §§ 4 oder 6 Abwasserabgabengesetz,	
 
4.  Schlammanfall und Verbleib.	
 
Soweit Untersuchungen nicht vom eigenen Personal ausgeführt wurden, ist anzugeben, wer die Untersuchungen vorgenommen hat. Die Angaben sind den Festsetzungen des die Abwassereinleitung zulassenden Bescheids gegenüberzustellen und auszuwerten (Jahres- und Monatssummenwerte, -mittelwerte, -niedrigstwerte, -höchstwerte).
Soweit in den Mindestanforderungen zu § 7a WHG Frachtbegrenzungen enthalten sind, sind im Jahresbericht auch die absoluten und spezifischen Frachten und die Produktionskapazität etc. anzugeben.
2.
Art und Umfang der Überwachung 
2.1  Abkürzungen für die Häufigkeit der Überwachungen 
 
  t – täglich; dies bedeutet Probenahme und Untersuchung an allen Tagen, an denen Abwasser aus dem Betrieb in die Abwasserbehandlungsanlage oder in Gewässer bzw. die Sammelkanalisation eingeleitet wird.	
 
  w – 1mal wöchentlich	
 
  m – 1mal monatlich	
 
  a – 1mal jährlich	
 
  k – kontinuierlich oder pro Charge.	
 
2.2
Anlagenbezogene Überprüfungen 
2.2.1  Allgemein 
 
Tägliche Sichtkontrolle der einzelnen Behandlungsteile einschließlich deren Bestandteile auf deren ordnungsgemäße Funktion und Betriebsweise. Bei Abwasserkanälen, -leitungen oder -becken, die nicht einsehbar sind, ist vor der Abwasserbehandlungsanlage eine eingehende Sichtprüfung, z.B. mittels Fernsehuntersuchung oder mittels Leckagedetektionsmethoden 1mal in 5 Jahren, nach der Abwasserbehandlungsanlage 1mal in 10 Jahren durchzuführen.
			Abwasseranfall		
			ab 10 m3/d		
		unter 10 m3/d	bis unter 100 m3/d	ab 100 m3/d	
Überprüfung			Häufigkeit		
2.2.2	Emulsionsspaltanlagen				
	Zulauf Behandlungsteil
–  Überprüfen auf Fehlen von Cyanid, Nitrit oder Chromat, sofern nicht auf diese Parameter behandelt wird1)2)	
 	t	t	t	
	Ablauf Behandlungsteil (nach Phasentrennung)
–  Gehalt an Kohlenwasserstoffen, gesamt	
 	m	w	t	
2.2.3	Cyanid, Nitrit- oder Chromatentgiftung				
	Zulauf Behandlungsteil
–  Überprüfen auf Fehlen von Cyanid, Nitrit oder Chromat, sofern nicht auf diese Parameter behandelt wird1)2)	
 	t	t	t	
	Ablauf Behandlungsteil
–  pH–Wert, Redox–Wert	
 	k	k	k	
2.2.4	Neutralisationsanlagen				
	Zulauf Behandlungsteil
–  Überprüfen auf Fehlen von Cyanid, Nitrit oder Chromat1)2)	
 	t	t	t	
	Ablauf Behandlungsteil
–  pH–Wert	
 	k	k	k	
2.2.5	Fällungs- und Flockungsanlagen				
	Zulauf Behandlungsteil
–  Überprüfen auf Fehlen von Cyanid, Nitrit oder Chromat, sofern nicht auf diese Parameter behandelt wird1)2)	
 	t	t	t	
	Wirkung der Behandlung3)
–  CSB–Bestimmung vor und nach der Behandlung	
 	2×a	m	w	
2.2.6	Absetzanlagen				
	Ablauf Behandlungsteil
–  Sichttiefe	
 	t	t	t	
	–  Schlammspiegel	
 	m	m	m	
2.2.7	Membranfiltrationsanlagen				
	Ablauf Behandlungsteil
–  Trübung	
 	k	k	k	
2.2.8	Leicht- oder Schwerstoffabscheider/Fettabscheider				
	Schlammfang
–  Schlammspiegel	
 	m	m	m	
	Abscheider
–  Schichtstärke	
 	m	m	m	
	Nachbehandlung
–  Kontrolle	
 	nach Betriebsanleitung			
2.2.9	Schlammentwässerung 4) 				
	entwässerter Schlamm
–  Trockensubstanz	
 	m	m	m	
	–  Schlammanfall	
 	je Entwässerungscharge			
	–  Schlammabgabe als Trockensubstanz	
 	nach Anfall			

1) [Amtl. Anm.:] Die Überprüfung auf das Fehlen der genannten Inhaltsstoffe kann entfallen, wenn ausgeschlossen ist, daß ihre im Abwasser auf Grund der verwendeten Produktionschemikalien, der Trennung der Abwasserarten im Produktionsbereich oder sonstiger Umstände zu erwartende Massenkonzentration die in Betracht kommen den Mindestanforderungen nach § 7a WHG überschreitet.
2) [Amtl. Anm.:] Sofern ein anderer Behandlungsteil mit einer entsprechenden Überprüfungspflicht vorgeschaltet ist, kann auf die Überprüfung verzichtet werden.
3) [Amtl. Anm.:] Sofern die Behandlung zur CSB-Reduzierung dient.
4) [Amtl. Anm.:] Bei mobilen Anlagen sind die Überprüfungen bei jedem Einsatz mindestens einmal durchzuführen.
2.3  Im Ablauf zu untersuchende Parameter 
 
Nachstehende Untersuchungen sind mindestens durchzuführen, soweit der die Abwassereinleitung zulassende Bescheid oder die Genehmigung nach Art. 41c BayWG Anforderungen zu den genannten Parametern enthält. Liegt kein Bescheid vor, sind die Parameter zu untersuchen, für die Mindestanforderungen nach § 7a WHG gestellt sind, soweit diese Parameter im Abwasser zu erwarten sind. Der Abwasseranfall ist immer zu ermitteln.
			Abwasseranfall		
			ab 10 m3/d		
		unter 10 m3/d	bis unter 100 m3/d	ab 100 m3/d	
Überprüfung			Häufigkeit		
2.3.1	Allgemeine Parameter				
	–  Abwasseranfall	
 	t	k	k	
	–  pH–Wert	
 	k	k	k	
	–  Temperatur1)	
 	w	t	k	
	–  Trübung1)	
 	–	k	k	
	–  BSB51)	
 	m	w	2×w	
	–  CSB1)	
 	m	w	t	
2.3.2	Weitere Parameter				
	Gruppe 1:1)
–  Ammonium–, Nitrat–, Nitrit–Stickstoff, Phosphor gesamt, Fluorid, Eisen, Aluminium	
 	m	w	t	
	Gruppe 2:
–  Cyanid (leicht freisetzbar), Hydrazin, Chlor, Sulfid, Chrom VI, Schwermetalle außer Eisen	
 	m	w	2 × w	
	Gruppe 3:
–  Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX), Kohlenwasserstoffe gesamt, leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)	
 	2 × a	4 × a	m	

1) [Amtl. Anm.:] nur bei Direkteinleiter in Gewässer
2.4  Rückstellproben 
 
Bei Anlagen mit einem Abwasseranfall ab 100 m3/d ist dem Ablauf der Abwasserbehandlungsanlage täglich eine Rückstellprobe durchfluß-, volumen- oder zeitproportional während der gesamten Ableitungszeit zu entnehmen, wenn eine Untersuchungspflicht nach Nr. 2.3 besteht.
2.5  Behandlungsbedürftiges Abwasser 
 
Für unbehandeltes Abwasser, für das bei Vorhandensein einer Abwasserbehandlungsanlage eine Untersuchungspflicht nach Nr. 2.3 bestünde, ist einmal monatlich die pro Tag oder pro Charge anfallende Fracht der nach Nr. 2.3 untersuchungspflichtigen Parameter zu bestimmen. Soweit hierzu nicht plausible Angaben aus den Produktionsbedingungen, insbesondere aus Art und Menge der verwandten Einsatzstoffe abgeleitet werden können, ist die Fracht am Anfallort aus der Stichprobe für das pro Stunde oder pro Charge anfallende Abwasser hochzurechnen.
3.  Überwachung des von der Abwassereinleitung beeinflußten Gewässers 
 
Oberflächengewässer sind im Bereich der Einleitungsstelle mindestens einmal wöchentlich, bei Anlagen nach Nr. 2.5 mindestens vierteljährlich, in Augenschein zu nehmen und auf Auffälligkeiten wie z.B. Ablagerungen, An- und Abschwemmungen, Geruch, Färbung u. ä. zu kontrollieren.
Dritter Teil:
Sammelkanalisationen einschließlich zugehörige Sonderbauwerke 
1.  Allgemeines 
 
Der dritte Teil gilt für öffentliche und private Schmutzwasser-, Regenwasser- und Mischwassersammelkanäle mit den zugehörigen Bauwerken (Sammelkanalisationen).
Der dritte Teil gilt nicht für Kleineinleitungen im Sinne des § 8 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 des Abwasserabgabengesetzes.
2.
Art und Umfang der Überwachung 
2.1 
 
Das Kanalnetz und zugehörige Bauwerke sind mindestens im folgenden Umfang auf Bauzustand, Betriebssicherheit und Funktionsfähigkeit zu überwachen:
Gegenstand	Überprüfung/Maßnahmen	Häufigkeit	
Bauliche Teile	Einfache Sichtprüfung
bezüglich Bauzustand, Betriebssicherheit und Funktionsfähigkeit	1mal jährlich;
bei Entlastungsanlagen ohne Fernüberwachung auch nach jedem Regenereignis	
Kanal einschl. Schächte, zugehörige Bauwerke (z.B. Pumpwerk Regenbecken, Regenüberläufe, Meßschächte, Düker)	Eingehende Sichtprüfung
< DN 1200 bzw. < Ei 800/1200 z.B. mittels Fernsehuntersuchung	1mal in 10 Jahren	
	>= DN 1200 bzw.>= Ei 800/1200, mittels Begehung	1mal in 5 Jahren	
	oder mittels Leckagedetektionsmethoden	1mal in 10 Jahren	
	zugehörige Bauwerke	1mal in 5 Jahren	
	Prüfung auf Wasserdichtheit (bei Kanälen älter als 40 Jahre z.B. mittels Wasserauffüllung bis Rohrscheitel)	1mal in 20 Jahren, erstmals bei einem Alter von 40 Jahren	
Maschinelle Einrichtungen z.B. Pumpen, Schieber, Regelorgane usw.	Funktionskontrolle	1mal monatlich;
bei Entlastungsanlagen nach jedem Regenereignis	
Meßeinrichtungen	Funktionskontrolle	1mal monatlich	
	Überprüfung der Meßgenauigkeit	1mal jährlich	
Einleitungsstelle in die Sammelkanalisation, bei wesentlichen gewerblichen und industriellen Einleitern	Inaugenscheinnahme der Einleitungsstelle durch den Betreiber der Sammelkanalisation	1mal jährlich	
Nachrichtlicher Hinweis: Zu Sichtprüfung und Dichtheitsprüfung siehe LfW-Merkblätter Nr. 4.3-8 und Nr. 3.2-10/4.3-10
Die getroffenen Feststellungen sind auszuwerten und in einem Jahresbericht darzustellen. Werden Kläranlage und Kanalnetz von verschiedenen Trägern betrieben, ist auch dem Träger der Kläranlage der Jahresbericht vorzulegen.
2.2
Besondere Bestimmungen 
2.2.1 
 
Die in Nr. 2.1 genannten eingehenden Sichtprüfungen und Prüfungen auf Wasserdichtheit sind bei Regenwasserkanälen nur dann notwendig, wenn
–  das im Kanal ablaufende Niederschlagswasser behandlungsbedürftig ist oder	
 
–  der Regenwasserkanal sich innerhalb von festgesetzten Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebieten befindet.	
 
2.2.2 
 
Bei Regenbecken mit Meßeinrichtungen zur Erfassung des Wasserstands ist auch das Entlastungsverhalten für jedes Regenereignis festzustellen. Dazu gehört, geordnet nach dem Datum der jeweiligen Regenereignisse, die Ermittlung des max. Füllstandes bzw. der max. Überlaufhöhe sowie der Fülldauer und Überlaufdauer. Die Meßergebnisse sind jährlich auszuwerten.
Ferner ist 1mal in 5 Jahren die Einstellung des Drosselabflusses zu überprüfen und das Ergebnis dem tatsächlichen Anschlußgrad im Einzugsgebiet gegenüberzustellen.
Das von der Einleitung beeinflußte oberirdische Gewässer ist mindestens 1mal jährlich in Augenschein zu nehmen und auf Auffälligkeiten wie z.B. Ablagerungen, An- und Abschwemmungen, Geruch, Färbung u. ä. zu kontrollieren.
Vierter Teil:
Kleinkläranlagen 
1.  Anwendungsbereich 
 
Dieser Teil gilt für Kleineinleitungen im Sinn des § 8 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 des Abwasserabgabengesetzes. Er gilt nicht für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden.
2.  Eigenkontrolle, Wartung 
 
Wer eine Kleinkläranlage betreibt, hat diese nach den Festlegungen der wasserrechtlichen Zulassung, die bei serienmäßig hergestellten Anlagen der Bauartzulassung, im Übrigen den Anforderungen des § 18b WHG entsprechen muss, zu betreiben, zu warten und zu überwachen.
Der Abschluss eines Wartungsvertrags ist für diejenigen Arbeiten nicht erforderlich, die Wartungspflichtige selbst ordnungsgemäß ausführen.
Als Betriebstagebuch genügen Aufzeichnungen über durchgeführte Eigenkontroll-, Wartungs- und Mängelbehebungsvorgänge.
Ein Jahresbericht ist nicht erforderlich.