EltBauV: § 3 Allgemeine Anforderungen
§ 3  Allgemeine Anforderungen 
 
1Innerhalb von Gebäuden nach § 1 Abs. 1 müssen
1.  Transformatoren und Schaltanlagen für Nennspannungen über 1 kV, Transformatoren und Kondensatoren mit polychlorierten Biphenylen (PCB) und einer Leistung von mehr als 3 kVA,	
 
2.  ortsfeste Stromerzeugungsaggregate und	
 
3.  Zentralbatterien für Sicherheitsbeleuchtung	
 
in jeweils eigenen elektrischen Betriebsräumen untergebracht sein. 2Schaltanlagen für Sicherheitsbeleuchtung dürfen nicht in elektrischen Betriebsräumen mit Anlagen nach Satz 1 Nrn. 1 und 2 aufgestellt werden. 3Es kann verlangt werden, daß sie in eigenen elektrischen Betriebsräumen aufzustellen sind.