ROkAbw: Anlage 3 Anforderungen an Einleitungen aus kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen
Anlage 3 Anforderungen an Einleitungen aus kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen
 
  Anzuwenden ist der Konzentrationswert oder die prozentuale Verringerung 
 
Parameter	Konzentration	Prozentuale Mindestverringerung1)	Referenzmeßverfahren	
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5 bei 20° C) ohne Nitrifikation2)	25 mg/l O2	70 – 90	Homogenisierte, ungefilterte, nicht dekantierte Probe. Bestimmung des gelösten Sauerstoffs vor und nach fünftägiger Bebrütung bei 20° C ± 1° C in völliger Dunkelheit. Zugabe eines Nitrifikationshemmstoffs	
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)2)	125 mg/l O2	75	Homogenisierte, ungefilterte, nicht dekantierte Probe. Kalium-Dichromat	
Suspendierte Schwebstoffe insgesamt	35 mg/l3)	903)	–  Filtern einer repräsentativen Probe durch eine Filtermembran von 0,45 μm. Trocknen bei 105° C und Wiegen	
 
–  Zentrifugieren einer repräsentativen Probe (mindestens 5 Minuten bei einer durchschnittlichen Beschleunigung von 2 800 bis 3 200 g), Trocknen bei 105° C und Wiegen.	
 	
Die Analysen von Einleitungen aus Abwasserteichen sind an gefilterten Proben auszuführen; die Gesamtkonzentration an suspendierten Schwebstoffen in ungefilterten Wasserproben darf jedoch nicht mehr als 150 mg/l betragen.

1) [Amtl. Anm.:] Verringerung bezogen auf die Belastung des Zulaufs.
2) [Amtl. Anm.:] Dieser Parameter kann durch einen anderen ersetzt werden; gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) oder gesamter Bedarf an Sauerstoff (TOD), wenn eine Beziehung zwischen BSB5 oder CSB und dem Substitutionsparameter hergestellt werden kann.
3) [Amtl. Anm.:] Diese Anforderung ist fakultativ.